- СО 6.2297/0

|  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго» _______________________ А.И. Таранков «______» ___________________ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнения строительно-монтажных работ

по реконструкции ограждения на ПС Городская, Республика Тыва, г. Кызыл.

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2026 год.

Реконструкция ограждения на ПС Городская, Республика Тыва, г. Кызыл - 386 м.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Нормативные акты федерального уровня:

­	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

­	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

­	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

­	Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008

№102-ФЗ;

­	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

­	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

­	Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96;

­	Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

­	Постановление Правительства РФ от 31.05.2025г. N 813 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

­	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

­	ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

­	 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

­	ГОСТ 21.101 -2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.2.	Отраслевые НТД:

­	Правила устройства электроустановок;

­	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

3.1.	Вид строительства: реконструкция ограждения ПС Городская, г. Кызыл.

3.2.	Этапы выполнения работ:

I этап - разработка, согласование с Заказчиком и другими заинтересованными сторонами проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

II этап - разработка и согласование с Заказчиком и другими заинтересованными сторонами рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

III этап – выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ограждения на ПС Городская, Республика Тыва, г. Кызыл.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Место расположения объекта | Россия, Республика Тыва, г. Кызыл |
| Существующее ограждение | Сетчатое ограждение |
| Протяжённость ограждения | Общая – 386 м, Дефектное, требующее полной замены и устройства нового – 386 м. |

  - Реконструкция ограждения ПС Городская:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Требования к ограждению | Основное ограждение периметра должно быть выполнено из железобетонных секций промышленного производства с толщиной плит не менее 100 мм. Предусмотреть чередование устанавливаемых плит в соответствии с эскизом (Приложение №1). На плите меньшего размера предусмотреть рисунок, выполненный методом виброформования. Плиты устанавливаются на песчано-гравийное основание, с послойной трамбовкой. Для исключения зазора между стыком плит предусмотреть в конструкции плит "Z" образный замок согласно Приложения №2. Общая высота ограждения (с учетом верхнего дополнительного ограждения) должна быть не менее 2,5 м. Железобетонные панели с окраской знака национальной символики и синей полосы по верхнему контуру плиты (эскиз приложение №1), с устройством в один уровень без «ступенчатых переходов». Дополнительное ограждение устанавливают для усиления основного ограждения. Дополнительное ограждение разделяется на верхнее дополнительное ограждение и нижнее дополнительное ограждение. Верхнее дополнительное ограждение. В целях предупреждения несанкционированного доступа на территорию объекта, основное ограждение периметра должно быть оборудовано верхним дополнительным ограждением. Верхнее дополнительное ограждение устанавливается по верхней части основного ограждения на всем его протяжении, в том числе над воротами, калитками, а также на крышах одноэтажных зданий (строений), расположенных на объекте и примыкающих к основному ограждению периметра. Верхнее дополнительное ограждение должно быть выполнено в виде специального барьера безопасности (СББ) из армированной колючей ленты «Егоза» с креплением на V-образных держателях к основному ограждению. Конструкция V-образного держателя выполнить согласно эскизу (Приложение №2). Тип используемого СББ – 500/62/5. На откатных въездных воротах должно устанавливаться верхнее дополнительное ограждение типа плоского барьера безопасности (ПББ) из армированной колючей ленты «Егоза». Спиральный барьер должен быть установлен ровно, без провисаний и отклонений от линии ограждения за периметр или внутрь. Окраска кронштейнов порошковым способом. Высота верхнего дополнительного ограждения должна быть не менее 0,5 м. Суммарная высота основного ограждения периметра с учетом верхнего дополнительного ограждения должна быть не менее 2,5 метров. Требования к спиральному барьеру безопасности «Егоза»: - направляющая проволока должна быть оцинкованной высокоуглеродистой, диаметром не менее 2,4 мм; - толщина оцинкованной ленты не менее 0,5 мм; - диаметр спирали в рабочем (растянутом) положении, не менее 500±20 мм; - количество витков на один погонный метр - не менее 5.Нижнее дополнительное ограждение. Нижнее дополнительное ограждение устанавливается под основным ограждением периметра и должно быть выполнено в виде бетонированного цоколя с заглублением на 0,5 м или из сварной решетки из металлических прутков диаметром не менее 8 мм и ячейками не более 150×150 мм, сваренной в перекрестиях. При оснащении основного ограждения техническими средствами охраны допускается нижнее дополнительное ограждение выполнить путем заглубления основного полотна ограждения в грунт на глубину не менее 0,5 м. Информационные и предупредительные знаки. На ограждении должны быть размещены информационные и предупредительные знаки (таблички) с надписями двух видов: - «Запретная зона! Проход (проезд) запрещен (закрыт)» - «Внимание! Охраняемая территория». Размер предупредительного знака - 400×600 мм. Фон – желтый Рамка (шириной 10 мм) – красная Текст – черный. Предупредительные знаки устанавливаются на расстоянии не более 50 м друг от друга и обязательно на изгибах (углах) ограждения, воротах, калитках. Ворота, калитки: Ограждение должно иметь сплошные металлические ворота высотой не менее 2 м, конструкция которых не должна позволять преодолевать их с помощью простейших подручных средств и инструментов. Ворота и калитки выполняются из листового металла, габариты: длина 5 м, высота не менее 2,5 м (с учетом дополнительного верхнего ограждения), количество ворот - 4. Конструкция ворот и калиток должна соответствовать категории и классу - не ниже У-I, согласно ГОСТ 51242-98 и обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении. Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения). Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот и калиток должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной влажности в широком диапазоне температур окружающего воздуха (от -40 до +50 С), прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов. Все ворота, имеющиеся в ограждении, должны быть оборудованы устройствами, позволяющими запирать их изнутри на замок, исключающий вскрытие снаружи с помощью простейшего инструмента. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные). Поверх калиток и ворот на высоту не менее 0,5 м устанавливается дополнительное верхнее ограждение спиральный барьер безопасности «Егоза» (СББ «Егоза»). СББ «Егоза» обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения на территорию ПС путем преодоления основного ограждения и других слабо укрепленных мест периметра, как без применения, так и с применением подручных средств. Спиральный барьер должен быть установлен ровно, без провисаний и отклонений от линии ограждения за периметр или внутрь. При осуществлении комплекса работ необходимо учитывать замену наружных дверей, не удовлетворяющих требованиям безопасности. Устанавливаемые двери (габариты: длина 1,5 м, высота не менее 2,5 м (с учетом дополнительного верхнего ограждения), количество калиток- 1) должны быть металлическими, класс защиты не менее 3 и открываемыми наружу. Двери должны быть оборудованы врезными замками. Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна. Ко всем входящим в комплект поставки ключам дополнительно поставляются идентификационные бирки. По освещению периметра ограждения тип, марку и количество устройств освещения определить при проектировании. Ограждение выполнить согласно эскизу, представленному в приложении № 1. |
| Требования к системе видеонаблюдения | Необходимо поставить 12 видеокамер; 1 видеорегистратор;1 коммутатор; 1 рабочее место для оператора. • Основные требования к видеокамерам: Фокусное расстояние объектива 2,8 мм. Разрешение 5 МП. Производство в РФ. Матрица 1/2.8 CMOS. Чувствительность F 1.8. Температурный режим -40….+60. Поддержка TRASSIR Cloud. • Основные требования к видеорегистраторам: Запись и воспроизведение до 16 IP видеокамер. Поддержка ActiveSearch, Детектор активности, ActivePOS, CMS, СКУД Sigur, СКУД Орион, Скрипты, Offload, Cloud. Разрешение записи до 8 MП. Поддержка кодеков H.265, H.264, Выбор оборудования из реестра минпромторг. Лицензии на подключение видеокамер в комплекте (12 шт). Установка до 2-х HDD/SSD 3.5" объёмом до 18 ТБ каждый (без HDD в комплекте). Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы (2 независимых монитора). 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Возможна установка в стойку 19" (1U, крепления в комплекте). TRASSIR OS • Основные требования к УРМ: TRASSIR OS (Linux). Отображение и воспроизведение до 32-х каналов видео/аудио (при наличии DualStream), подключение до 2-х мониторов (независимые видеовыходы 1 x HDMI, 1 x VGA), формат видеосжатия Н.265+, Н.265, Н.264, MPEG4 или MJPEG, формат аудиосжатия G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2. Поддержка 1 x HDD/SSD 3.5" любой емкости. Удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, настройка. Поддержка технологий MultiStream, MultiStor II (просмотр видео на медленных соединениях и 3G). Экспорт архива, USB 3.0. Возможна установка в 19" стойку (1U, крепления в комплекте). Перечень используемых материалов при установке системы видеонаблюдения, также схема расположения системы видеонаблюдения приведены в приложении №3. |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

5.1.	I этап проектирования «Разработка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации».

При разработке технических решений следует применять оборудование, материалы и системы отечественных изготовителей (в том числе производимого предприятиями ОПК), с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности. Импортное оборудование, материалы и системы допускается использовать в случае отсутствия возможности применения отечественных аналогов (на основании технико-экономического анализа).

  - II этап проектирования «Разработка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с заказчиком.

  - III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов» (после проведения закупочных процедур на поставку основного оборудования и материалов).

Разработка РД выполняется на основании ПД и данных о поставляемом, по итогам закупочных процедур, основном электротехническом оборудовании и материалах с максимальным применением типовых решений, рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР, допускается только при соответствующем основании.

На III этапе требуется разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.

6.	Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

6.2.	При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.3. Разработанная проектная, закупочная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4.	Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

6.5.	При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6.	В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости).

6.7.	Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости);

при проектировании/строительстве объектов на земельных участках, носящих историко-культурную ценность, получает разрешение на проведение работ в органах историко-культурного наследия, для этого проводит сбор сведений и документов, необходимых для получения разрешения;

- проводит историко-культурные изыскания в бесснежный период в стадии натурального обследования территории, отводимой под строительство объекта;

- подготавливает материалы общественных слушаний по проектам панировки и межевания территории (в случае необходимости);

разрабатывает, согласовывает и утверждает в соответствующих органах власти проект планировки территории, проект межевания территории (в случае необходимости);

при проектировании на земельных участках территорий залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, выполняет сбор сведений и подготовку документов, необходимых для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, в том числе с приложением:

получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений;

- другие мероприятия (при необходимости).

6.8. Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям».

6.9. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.10. Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н).

7.	Выделение этапов строительства.

Не требуется.

8.	Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Приложение №3

к заданию на проектирование

Перечень материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор | шт | 1 |
| 2 | Коммутатор | шт | 1 |
| 3 | IP видеокамера | шт | 12 |
| 4 | Регистратор | шт | 1 |
| 5 | Sfp модули ( рабочий температурный диапазон в + 40, – 40 ) Оптический трансивер | шт | 2 |
| 6 | Оптический патчкорд короткий | шт | 2 |
| 7 | КДЗС (гильзы) на 60 | шт | 20 |
| 8 | абонентские розетки | шт | 2 |
| 9 | Оптический подвесной кабель для уличной прокладки, 4 волокна, 3кН | м | 200 |
| 10 | Кабель, 305 м | шт | 3 |
| 11 | Шкаф коммутационный | шт | 1 |
| 12 | Жесткий диск | Шт | 1 |

Схема расположения