| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам– главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) до 1 кВ

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) до 1 кВ.

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Срок поставки: в течении 30-ти дней с момента подписания договора.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

– СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-003-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы изделия.

  - Наличие типовых проектных решений для ВЛИ 0,4 кВ и типовых технологических карт;

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию

  - Предлагаемые к поставке изделия должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Гарантийные обязательства.

  - Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода продукции из строя Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ПАО "Россети Сибирь» ДТОиРОЭХ |  | Гаммель А.Я. |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | Власов В.В. |
| 3 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемой арматуре СИП 0,4 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Общие технические требования к арматуре |  |  |
| #### 1.1 | Основные параметры |  |  |
| #### 1.1.1. | Рабочее напряжение, кВ | 0,4 |  |
| #### 1.1.2. | Совместимость с проводом отечественного производства | Да |  |
| #### 1.1.3. | Соответствие стандартам CENELEC EN 50483 ГОСТ 51177-2017, а также СТО, указанным в п. 4.2 ТЗ | Да |  |
| #### 1.1.4. | Наличие типовых проектных решений для ЛВИ 0,4 кВ и типовых технологических карт | Да |  |
| #### 1.2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 1.2.1. | Климатическое исполнение (У, УХЛ, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ(ХЛ)1 |  |
| 1.2.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, 0С | +40 |  |
| 1.2.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, 0С | -60 |  |
| 1.2.4. | Предельная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |
| 1.2.5. | Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева, не выше, °С | - 20 |  |
| 1.3. | Комплектность поставки |  |  |
| 1.3.1. | Технический паспорт, документация по монтажу и эксплуатации на русском языке, экз. | 1 |  |
| 1.4. | Требования по надежности |  |  |
| 1.4.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 1.4.2. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 1.5. | Требования по безопасности |  |  |
| 1.5.1. | Наличие российских сертификатов (деклараций) соответствия требованиям ГОСТ Р или ТУ и безопасности(да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 1.6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 1.6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 1.6.2. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 2. | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  |
| 2.1. | Производитель | * |  |
| 2.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 2.3. | #### Сечение провода, мм2 | 25-95 |  |
| 2.4. | Разрушающая нагрузка, кН, не менее: | 12 |  |
| 2.5. | Материал кронштейна – антикоррозийный сплав. Зажим из диэлектрического материала. | Да |  |
| 2.6. | Наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика в кронштейне | Да |  |
| 2.7. | Наличие элемента ограниченной прочности в поддерживающем зажиме | Да |  |
| 2.8. | Предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима | Да |  |
| 2.9. | Наличие подвижного звена. Комплект - разборный или неразборный | Да |  |
| 2.10 | Крепление кронштейна | болтом или монтажной лентой |  |
| 2.11 | Монтаж зажима – без инструмента | Да |  |
| 3. | Зажим поддерживающий PS 1500 |  |  |
| 3.1. | Производитель | * |  |
| 3.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3.3 | #### Сечение провода, мм2 | 25-95 |  |
| 3.4. | Разрушающая нагрузка, кН, не менее: для диапазона сечения провода 25-95 мм2 | 12 |  |
| 3.5. | Монтаж зажима – без инструмента | Да |  |
| 3.6. | Зажим из диэлектрического материала | Да |  |
| 3.7. | Наличие элемента ограниченной прочности в поддерживающем зажиме | Да |  |
| 4. | Кронштейн анкерный CA 2000.1 |  |  |
| 4.1. | Производитель | * |  |
| 4.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 4.3. | #### Разрушающая нагрузка, кН, не менее | 20 |  |
| 4.4. | Крепление кронштейна | болтом или монтажной лентой |  |
| 4.5. | Материал – антикоррозийный сплав | Да |  |
| 4.6. | Дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, повышающие прочность крепления | Да |  |
| 5. | Кронштейн анкерный CS 1500.1 |  |  |
| 5.1. | Производитель | * |  |
| 5.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 5.3. | #### Разрушающая нагрузка, кН, не менее | 12 |  |
| 5.4. | Крепление кронштейна | болтом или монтажной лентой |  |
| 5.5. | Материал – антикоррозийный сплав | Да |  |
| 5.6. | Дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, повышающие прочность крепления | Да |  |
| 6. | Анкерный зажим РА 1500 |  |  |
| 6.1. | Производитель | * |  |
| 6.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 6.3. | #### Сечение провода, мм2 | 25-35 50-70 95-120 120-150 |  |
| 6.4. | Разрушающая нагрузка, кН не менее: для диапазона сечений провода 25-35 мм2 50-70 мм2 95-120 мм2 95-120 мм2 120-150 мм2 | 10 15 20 30 30 |  |
| 6.5. | Заклинивающая конструкция крепления ННЖ | Да |  |
| 6.6. | Монтаж зажима – без инструмента | Да |  |
| 6.7. | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава | Да |  |
| 6.8. | Клинья и вкладыши из диэлектрического материала | Да |  |
| 6.9. | Тросик снабжен шаровидным оконцевателем | Да |  |
| 7. | Герметичный ответвительный зажим магистральный с одновременной затяжкой болта |  |  |
| 7.1. | #### Производитель | * |  |
| 7.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 7.3. | Сечения провода магистраль/магистраль, мм2 | 70-240/70-240 25-150/25-150 10-95/1,5-95 |  |
| 7.4. | Затягивающий болт (гайка) электрически изолирован от контактных пластин, класс изоляции до 1 кВ | Да |  |
| 7.5. | #### Срывная головка из алюминиевого сплава | Да |  |
| 7.6. | #### Предусмотрена возможность монтажа под напряжением | Да |  |
| 7.7. | #### Нижняя часть зажима снабжена шестигранником под ключ для удобства монтажа | Да |  |
| 7.8. | Наличие герметизирующей смазки | Да |  |
| 8. | #### Изолированный наконечник |  |  |
| 8.1. | #### Производитель | * |  |
| 8.2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 8.3. | Сечение провода, мм2 | 70 |  |
| 8.4. | Прочность заделки провода: -для СИП сечением (16-25) мм2 не менее, кН -для СИП сечением (35-150) мм2 не менее, кН | 1,2 2,5 |  |
| 8.5. | Материал – алюминиевый сплав | Да |  |
| 8.6. | Заполнен консистентной смазкой | Да |  |
| 8.7. | Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер | Да |  |
| 8.8. | Совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами | Да |  |
| 8.9. | Клемма адаптирована к российскому оборудованию шириной 22 мм | Да |  |
| 9. | #### Хомут стяжной |  |  |
| 9.1. | #### Производитель | * |  |
| 9.2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 9.3. | Диаметр жгута, мм | 10-45 25-62 55-92 75-220 |  |
| 9.4. | Материал – атмосферостойкий пластик | Да |  |
| 9.5. | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | 0,3 |  |
| 9.6. | Температура плавления, °С, не менее | 260 |  |
| 10. | #### Скрепа для монтажной ленты |  |  |
| 10.1. | #### Производитель | * |  |
| 10.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 10.3. | #### Максимальная нагрузка, кН, не менее | 8,4 |  |
| 10.4. | #### Материал – нержавеющая сталь с содержанием никеля не менее7%, хрома не менее 17 % | Да |  |
| 10.5. | Применение для монтажной ленты шириной, мм | 20 |  |
| 10.6. | Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре | Да |  |
| 11. | #### Бугель для монтажной ленты |  |  |
| 11.1. | #### Производитель | * |  |
| 11.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 11.3. | #### Максимальная нагрузка, кН, не менее | 10,5 |  |
| 11.4 | #### Материал – нержавеющая сталь с содержанием никеля не менее7%, хрома не менее 17 % | Да |  |
| 11.5. | Применение для монтажной ленты шириной, мм | 20 |  |
| 12. | #### Защитный колпачок |  |  |
| 12.1. | #### Производитель | * |  |
| 12.2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 12.3. | Сечения жилы, мм2 | 6-35 25-150 |  |
| 12.4. | Материал – диэлектрический эластомер | Да |  |
| 13. | Лента металлическая монтажная F 20 |  |  |
| 13.1. | #### Производитель | * |  |
| 13.2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 13.3. | Ширина, мм | 20 |  |
| 13.4. | Материал | Нержавеющая сталь |  |

Требование к продукции: Разрушающая нагрузка арматуры СИП должна быть в диапазоне, обеспечивающим достаточную надёжность арматуры при эксплуатации ВЛИ и не превышать максимально допустимые нагрузки на опоры ЛЭП и провода СИП

Приложение

Справочная таблица арматуры СИП 0,4 кВ различных производителей

| МЗВА | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН | TYCO | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН | НИЛЕД | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН | SICAME | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН | ENSTO | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ES 35-1500 | 16-35 | 4,3 | ES 1500.E | 16-95 | 12 | ES 54-14 | 25-95 | 15 | SO 260 | 16-95 | 12 |
| ES 1500 | 16-70 | 12 | ES F54/70 | 50-70 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES 1500/95 | 95 | 12 | ES 1500 | 50-70 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ES 2000 | 50-70 | 16 |  |  |  | ES 70-14 | 54-95 | 20 |  |  |  |
| Поддерживающий зажим без кронштейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PS 35 | 16-35 | 4,3 | PS 1500 + LM-E | 16-95 | 12 | PSL 54 | 25-95 | 15 | SO 69.95 | 16-95 | 12 |
| PS 16/70 (1500) | 16-70 | 12 | PS 54 (PS 54+LM) | 50-70 | 12 |  |  |  | PSQ 54R | 25-95 | 12 | SO 265 SO 265.01 | 16-95 | 12 |
| PS 95-1500 | 95 | 12 |  |  |  |  |  |  | PSQ 54 | 25-95 | 12 | SO 260.1 | 16-95 | 12 |
|  |  |  | PS 120 | 95-120 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект анкерной подвески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EA 1500/35 | 35-70 | 15 | EA 1000 | 25-35 | 10 |  |  |  | EAS 35-10 | 25-35 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | EA 1500 | 50-70 | 15 |  |  |  | EAS 54-10 | 50-70 | 15 |  |  |  |
| EA 1500 | 50-70 | 15 | EA 1500 | 50-70 | 15 |  |  |  | EAS 54-10 | 50-70 | 15 |  |  |  |
| EA 1500S | 35-70 | 15 | EA 1000 | 25-35 | 10 |  |  |  | EAS 35-10 | 25-35 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | EA 1500 | 50-70 | 15 |  |  |  | EAS 54-10 | 50-70 | 15 |  |  |  |
| EA 2200 | 95 | 22 | EA 95-2000 | 95 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронштейн анкерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 1500 |  | 15 | CA 1500-2 CA 1500 |  | 15 | CS 10.3 |  | 15 | CS 10.3 |  | 15 | SO 253 |  | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  | CF 16 |  | 18 |  |  |  | SOT 29 |  | 12,5 |
| CA 2000 |  | 22 | CA 1500/2000 |  | 20 | CS 2000 |  | 20 | CS 2000 |  | 20 |  |  |  |
| Анкерный зажим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA 25-600 | 16-25 | 6 |  |  |  |
| PA 1500/35 | 35-70 | 15 | PA 1000 | 25-35 | 10 | DN 35 | 25-35 | 10 | PA 35-1000 (A) PA 35-1000 | 25-35 | 10 | SO 252.01 | 25-35 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 15 | PA 54-1500 (C) PA 54-1500 PAC 54-1500 | 50-70 | 15 | SO 250.01 | 50-70 | 15 |
| PA 1500 | 50-70 | 15 | PA 1500 | 50-70 | 15 | PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 15 | PA 54-1500 (A) PA 54-1500 PAC 54-1500 | 50-70 | 15 | SO 250.1 | 50-70 | 15 |
| PA 1500S | 35-70 | 22 | PA 2000 | 50-70 | 20 | PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 15 | PA 70-2000 (A) PA 70-2000 PAC 70-2000 | 54-70 | 19,5 | SO 250.01 | 50-70 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | DN 35 | 25-35 | 10 | PA 35-1000 (A) PA 35-1000 | 25-35 | 10 | SO 252.01 | 25-35 | 15 |
| PA 2200 | 95 | 22 | PA 95-2000 | 95 | 20 | PA 2200 | 80-95 | 22 | PA 95-2000 (A) PA 95-2000 PAC 95-2000 | 70-95 | 19,5 | SO 251.01 | 95 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA 120-2000 | 95-120 | 19,5 |  |  |  |
| Анкерный зажим для ответвлений к вводам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA 25x100 | 2x16-4x25 | 3, 5 | PA 25x100 | 2x16-4x25 | 3 | DN 123 | 2x6-4x25 | 3,5 | PC 63F27 | 2x6-4x35 |  | SO 157.1 | 2x16-35 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | DN 1 | 2x16-2x25 | 2,2 |  |  |  | SO 158.1 | 4x16-35 | 8,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO 25 | 2x16-4x25 | 2 |
| Фасадное крепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRPF-1 | D25-60 | 2 | BRPF 70-150-1F | D25-60 | 2 | SF 20 | D25-60 | 2 | SC 93.1PC | D20-50 | 2 | SO 90.1 | D15-45 | 1,2 |
| BRPF-6 | D25-60 | 2 | BRPF 70-150-6F | D25-60 | 2 | SF 50 | D25-60 | 2 | SC 93.6PC | D20-50 | 2 | SO 70.13 | D12-47 | 1,2 |
| Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОP 6 | 6-150/ 1,5-6 |  | EP 95-13 или KZEP-13 | 16-95/ 1,5-10 |  | P 6 | 6-150/ 1,5-6 |  | TTD 051F | 6-35/ 1,5-6 |  | SLIW 11.1 | 16-95/ 1,5-10 |  |
|  |  |  |  |  |  | P 616 | 6-95/ 1,5-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОP 645 | 6-150/ 6-35 |  | P 2x95 | 16-25/ 4-35 |  | P 645 | 6-150/ 6-35 |  | TTD 151FJ | 25-95/ 4-35 |  | SLIW 15.1 | 25-95/ 6-50 |  |
| ОP 95 | 16-150/ 16-95 |  | P 3x95 | 25-95/ 25-95 |  | P 95 | 16-150/ 16-95 |  | TTD 201F | 35-95/ 25-95 |  | SLIW 17.2 | 25-150/ 25-150 |  |
| Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OVZ 71 | 16-95/ 2,5-54 |  | KZ 31-150/70 | 50-150/ 35-70 |  | P 71 | 16-95/ 2,5-54 |  | F 35+TTD 151FJ | 25-95/ 6-35 |  |  |  |  |
|  |  |  | KZ 31-70/70 | 35-70/ 35-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OVZ 72 | 16-95/ 2,5-54 |  | KZ 2-150- Bp | 25-150/ 2х6-35 |  | P 72 (2ответ.) | 16-95/ 2,5-54 |  | FT 235+TTD 151FJ (2ответвления) | 25-95/ 2x6-35 |  |  |  |  |
| Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP 1 | 6-120/ 6-25 |  | RDP 25/CN | 7-100/ 16-35 |  | N 640 | 6-120/ 6-25 |  | NTD 151F(AF) | 35-95/ 2,5-35 |  |  |  |  |
| ZP 2 | 22-150/ 16-95 |  | CDR/CN 1S95VK | 7-100/ 25-95 |  | N 95 | 22-150/ 16-95 |  |  |  |  | SLIP 22.12 | 25-95/ 25-95 |  |
| Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIZZ |  |  | РМСС |  |  |  |  |  |  |  |  | SE 40 |  |  |
| ZVZ 481 | 16-150 |  |  |  |  | PC 481 | 16-150 |  | TTD 2-CC | 35-95 |  |  |  |  |
| Соединительный зажим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJPT 25, 35,50,70 | 25, 35, 50, 70 |  | MJPT 25, 35, 50, 70 | 25, 35, 50, 70 |  | MJPT 25, 35, 50, 70 | 35, 50, 70 |  | MJPT 25SF, 35SF, 50SF, 70SF | 25, 35, 50, 70 |  | SJ 8.25, 8.35, 8.50, 8.70 | 25, 35, 50, 70 |  |
| MJPT 95 | 95 |  | MJPT 95 | 95 |  | MJPT 95 | 95 |  | MJPT 95SF | 95 |  | SJ 8.95 | 95 |  |
| MJPT 120, 150 | 120, 15 |  | MJPT 120, 150 | 120, 150 |  | MJPT 120, 150 | 120, 150 |  | MJPT 120SF,150SF | 120, 150 |  | SJ 8.120 | 120 |  |
| Соединительный зажим для проводов ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJPB 06-16 | 6-16 |  | MJPB 6-16 | 6-16 |  | MJPB 6-16 | 6-16 |  | MJPB 16-6CG | 16-25 |  |  |  |  |
| MJPB 16 | 16 |  | MJPB 16 | 16 |  | MJPB 16 | 16 |  | MJPB 16CG | 16 |  | SJ 8.16 | 16 |  |
| MJPB 25 | 25 |  | MJPB 25 | 25 |  | MJPB 25 | 25 |  | MJPB 25CG | 25 |  | SJ 8.25 | 25 |  |
| MJPB 16-25 | 16-25 |  | MJPB 16-25 | 16-25 |  | MJPB 16-25 | 16-25 |  | MJPB 25-16CG | 16-25 |  |  |  |  |
| Соединительный зажим для нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJPT 25N | 25 |  |  |  |  | MJPT 25N | 25 |  | MJPT 25NSF | 25 |  | CIJ 1 | 25-50 |  |
| MJPT 35N | 35 |  |  |  |  | MJPT 35N | 35 |  | MJPT 35NSF | 35 |  | CIJ 1 | 25-50 |  |
| MJPT 50N | 50 |  |  |  |  | MJPT 50N | 50 |  | MJPT 50NSF | 50 |  | SJ 8.501 | 50, 54 |  |
| MJPT 54,6 N | 54, 6 |  | MJPT 54 | 54, 6 |  | MJPT 54,6 N | 54, 6 |  | MJPT 54 SF | 54, 6 |  | SJ 8.501 | 50, 54 |  |
| MJPT 70N | 70 |  | MJPT 70N | 70 |  | MJPT 70N | 70 |  | MJPT 70NSF | 70 |  | SJ 8.701 | 70 |  |
| MJPT 95N | 95 |  |  |  |  | MJPT 95N | 95 |  | MJPT 95NSF | 95 |  | SJ 8.951 | 95 |  |
| Изолированный наконечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPTAU 16….70 | 16-70 |  | CPTAU 16D, 25D, 35, ….70 | 16-70 |  | CPTAUR 16….70 | 16-70 |  | CPTAU 16….70 | 16-70 |  | SAL 1.27 | 10-50 |  |
| CPTAU 95 | 95 |  | CPTAU 95 | 95 |  | CPTAUR 95 | 95 |  | CPTAU 95 | 95 |  | SAL 2.27 | 50-95 |  |
| CPTAU 120, 150 | 120, 150 |  | CPTAU 120D, 150D | 120, 150 |  | CPTAUR 120, 150 | 120, 150 |  | CPTAU 120, 150 | 120, 150 |  | SAL 3.27 | 95-185 |  |
| Стяжной хомут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR 1 | D 10-45 |  | CSB | D 10-45 |  | E 778 | D10-45ММ |  | CCI 9-180 | D8-22 |  | PER 15 | 10-62 |  |
| KR 2 | D 25-62 |  | CSL 260 | D26-66 |  | E 260 | D25-62 ММ |  | CCI 9-265 | D20-62 |  | PER 15 | 10-62 |  |
| KR 3 | D 55-92 |  | CSL 350 | D55-93 |  | E 350 | D55-92мм |  | CCI 9-360 | D20-92 |  | PER 26.375 | 10-92 |  |
| Лента крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 20.07 | упак. 50 м |  | F 2007 | упак. 50 м |  | F 207 | упак. 50м |  | IF 207 | упак. 50м |  | COT 37 | упак. 25 м |  |
| Скрепа для ленты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 20 | 20 мм |  | A 200 | 20 мм |  | NC 20 | 20 мм |  | CF 20 | 20 мм |  | COT 36 | 20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  | NB 20 | 20мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Колпачок изолирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI 6-35 | 16-35 |  | CECT 6-35 | 16-35 |  | CE 6-35 | 12936 |  | CPE 3 | 6-35 |  | PK 99.025 | 16-25 |  |
| CI 16-150 | 25-150 |  | CECT 16-150 | 25-150 |  | CE 25-150 | 25-150 |  | CPE 5 | 50-95 |  | PK 99.050 | 35-50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PK 99.95 | 70-95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PK 99.2595 | 25-95 |  |