| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.В. Лукин «___» ___________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10кВ,

ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ.

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: г. Кызыл Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка Продукции (Товара) до склада Покупателя осуществляется автомобильным транспортом или иным способом за счет средств Поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: с 10 января 2021г. в течении 30 календарных дней.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом  комплексе.

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.9. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложениях 2 - 4 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложениях 2 - 4  требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложений 2 - 4  к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.10. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Спецификацию основных комплектующих оборудования с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.7. Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.8.  Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ;

5.9. Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2-4 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки продукции.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник ДТО и РОЭХ |  | А.И. Таранков |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.Ю. Кузнецова |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования: Ограничитель ОПН-П-0,4/0,38/10/400 УХЛ1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |  |
| - 1.2. | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 |  |
| - 1.3. | - Остающееся напряжение при импульсном токе 1,2/2,5 мс с амплитудой: -300 А, не более, кВ | * |  |
| - 1.4. | - Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: -1000 А, не более, кВ -5000 А, не более, кВ | * |  |
| 1.5 | Масса не более, кг | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки. |  |  |
| 2.1. | Ограничитель ОПН-П-0,4/0,38/10/400 | 19 шт |  |
| 2.2 | Технический паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 3 | Требования по безопасности |  |  |
| 3.1 | Наличие российских сертификатов безопасности | да |  |
| 4 | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 4.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россетти» | да |  |
| 5. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 5.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 | да |  |
| 5.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 5.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |

Приложение 3

Характеристики и требования: Ограничитель ОПН-П-10/12,7/10/400 УХЛ1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Номинальное напряжение, кВ | 10,0 |  |
| - 1.2. | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12,7 |  |
| - 1.3. | - Остающееся напряжение при импульсном токе 1,2/2,5 мс с амплитудой: -300 А, не более, кВ | * |  |
| - 1.4. | - Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: -1000 А, не более, кВ -5000 А, не более, кВ | * |  |
| 1.5 | Масса не более, кг | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки. |  |  |
| 2.1. | Ограничитель ОПН-П-10/12,7/10/400 УХЛ 1 | 180 шт |  |
| 2.2 | Технический паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 3 | Требования по безопасности |  |  |
| 3.1 | Наличие российских сертификатов безопасности | да |  |
| 4 | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 4.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россетти» | да |  |
| 5. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 5.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 | да |  |
| 5.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 5.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |

Приложение 4

Характеристики и требования: Ограничитель ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Номинальное напряжение, кВ | 10,0 |  |
| - 1.2. | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| - 1.3. | - Остающееся напряжение при импульсном токе 1,2/2,5 мс с амплитудой: -300 А, не более, кВ | * |  |
| - 1.4. | - Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: -1000 А, не более, кВ -5000 А, не более, кВ | * |  |
| 1.5 | Масса не более, кг | 2,2 |  |
| 2. | Комплектность поставки. |  |  |
| 2.1. | Ограничитель ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ 1 | 45 шт |  |
| 2.2 | Технический паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 3 | Требования по безопасности |  |  |
| 3.1 | Наличие российских сертификатов безопасности | да |  |
| 4 | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 4.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россетти» | да |  |
| 5. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 5.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 | да |  |
| 5.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 5.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность				МП, Подпись			_____________/________/